## Elektro
ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
NAPOMENA
- Kod svih radova izvođač je dužan držati se Općih Uvjeta Troškovnika (OUT), važećih zakona i propisa iz pojedine grupe radova, tehničkih uputa pojedinih proizvođača, koji moraju biti u skladu sa HRN i EU normama.
- Cijena za svaku točku troškovnika odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavnje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
- U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke, ako isti nije posebno specificiran.
- Pod označavanjem se podrazumjeva označavanje u kvantitativnom i kvalitativnom opsegu opisanom u natječajnoj dokumentaciji (uključivo izrada izrada i ispunjavanje planova spajanja i sve ostalo spomenuto s tim u vezi).
- Pod stavkom “Razni nespecificirani instalacijski, spojni i montažni pribor i materijal” podrazumjeva se sve što nije posebno specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.: potrebne različite razvodne kutije, redne stezaljke i sl. pribor za označavanje žila kabela, označavanje pločice i naljepnice za kabele i opremu materijal i pribor za završavanje kabela, izjednačavanje potencijala odnosno uzemljenja OG odstojne obujmice, vezice, uvodnice, spirale za ožičenje, porculanske lule i sl. plastični i/ili čelični tipli s vijcima, zavrtnji s maticama i podložnim pločicama i sl. ploče upozorenja standardne (prema važećim tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu) rezerva za period puštanja u pogon, osigurači i sl.
- Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim stanjem te istu isporučiti Investitoru kao Projekt izvedenog stanja (vidjeti pripadnu stavku troškovnika), što je uvijet za primopredaju izvedene instalacijE1.
- Radeći ponudu treba imati na umu važeća propise i norme (prihvaćene od Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i ovoj specifikaciji.
- U specifikaciji specificirana oprema (proizvođač, kataloški broj i sl.) podrazumjeva se kao jednakovrijedna. To znači da je ista upotrebljena u projektu kao model (prvenstveno po svojim tehničkim karakteristikama, gabaritima, a potom i ostalim detaljima važnim za definiranje sustava) koji omogućuje da dokumentacija u svim potrebnim detaljima bude na razini izvedbenog projekta. Ponuditelj može ponuditi i opremu drugih renomiranih proizvođača te izvoditi predmete instalacije s istom, ako su: tehničke karakteristike ponuđene opreme sukladne normama navedenim u natječajnoj dokumentaciji te bolje ili jednake tehničkim karakteristikama specificirane opreme; pritom obratiti pažnju i na gabarite zamjenske opreme i njihovo uklapanje u prostorni plan – npr. zauzeća razvodnih ormara, kao i ostale relevantne karakteristike uz ponudu: priloženi tehnički listovi s relevantnim tehničkim karakteristikama i atesti ponuđene opreme, da su predmetni projektanti (projektant, strukovni koordinator, strukovni projektant itd.) odobrili promjenu ponuđene zamjenske opreme temeljem predočenih tehničkih i atestnih materijala.
-Ponuditelj je u tom slučaju dužan sve relevantne dijelove projekta koji su u svezi s primjenjenim modelom modificirati na adekvatan način sukladno karakteristikama nove opreme te ishoditi za provedene izmjene odobrenje predmetnih projektanata (strukovnig projektanta koordinatora, strukovnog projektanta i itd.) i Investitora. Sve navedene popratne izmjene moraju se također, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti i u Projektu izvedenog stanja.
-Oprema je u stavkama troškovnika opisana funkcionalno i/ili kodnim brojem proizvođača. Pri tom se kodni broj proizvođača smatra okvirnim, što znači da je dobavljač dužan provjeriti točnost kodnog broja i njegovu sukladnost s funkcionalnim opisom predmetne opreme i postavkama projekta te u slučaju nejasnoće obvezno konzultirati projektanta strukovnog koordinatora, strukovnog projektanta odnosno ovlašteno osoblje Investitora.
-Svi aktivni komunikacijski uređaji (za koje u proizvođača postoji rack opcija/kit) su u 19" rack izvedbi čak ako i nije posebno specificirano.
-Ponuditelj jamči za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar natječajnom dokumentacijom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste (problemi s inačicom software-a, operacijskih sustava i sl. te za to potrebnih patch-eva, dodatnih plug-in-ova, raznih vrsta spojnih kabela, različitih sučelja i slično) čak i ako isti nije posebno specificiran..
-Svi aktivni komunikacijski uređaji isporučuju se sa odgovarajućim 230/50Hz napajačem (internim, plug-in ili eksternim) i pripadnim napajačkim kabelima čak i ako isti nisu posebno specificirani.
-Oprema se isporučuje u originalnim pakiranjima sa svim pripadnim originalnim priborom i dokumentacijom (Accessories, Media&Manuals).
- Software je zadnja raspoloživa inačica koja osigurava punu kompatibilnost svih software-skih i/ili hardware-skih komponenti sustava na svim razinama funkcionalnosti, čak i ako isto nije ili je krivo specificirano.
- Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske.
- Sustav bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o sukladnosti ne može se preuzeti od strane Investitora.
- Sve eventualne troškove atestiranja i/ili certificiranja koje mora obaviti Investitor, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi dobavljač opreme.
- Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača opreme sustava snosi dobavaljač opreme.
- Sva ugrađena oprema mora biti visokokvalitetna i renomiranih svjetskih proizvođača.
E1. |  | MJERA 1: ZAMJENA POSTOJEĆE KLIMA KOMORE BAZENA SA UČINKOVITIJOM
|  | OPIS | J.M. | KOL | CIJENA | UKUPNO
E1. | 1. | Otpajanje sa ormara klima komore postojećeg napojnog napojnog kabela NYY-J 5G10RM 0,6/1 (1,2)kV (PP00-Y 5x10 mm2) | kpl | 1 |  | 0
E1. | 2. | Dobava i montaža kabelske spojnice za kabel NYY-J 5G10RM 0,6/1 (1,2)kV (PP00-Y 5x10 mm2) | kpl | 1 |  | 0
E1. | 3. | Dobava, polaganje i spajanje NYY-J 5G10RM 0,6/1 (1,2)kV (PP00-Y 5x10 mm2) | m | 10 |  | 0
E1. | 4. | Demontaža elektro opreme (utičnica, prkidač ) na zidu koji se ruši | kpl | 1 |  | 0
E1. | 5. | Popravak postojećeg kružnog prstena, po zidovima tehničkog prostora za smještaj klima komore bazena (strojarnice) postavljenim na visini +0.5 m od završnog poda izrađenih od FeZn trake 25x3 mm. Uključivo sav potrebni spojni i montažni rad i materijal | m | 20 |  | 0
E1. | 6. | Povezivanje svih metalnih masa (limeni kanali, kabelske police, cjevovodi, Če rešetke i dr.) na kružni prsten u navedenim prostorima uključivo sav potrebni spojni i montažni rad i materijal te žicu P/F 25 mm2. | m | 80 |  | 0
OSTALI RADOVI
|  | Ispitivanje izvedene električne instalacije prema normi: HRN HD 60364-6 ili jednakovrijedno , te pribavljanje zapisnika i potvrda s rezultatima mjerenja u 3 primjerka koji sadrži: - Potvrda o izvršenom mjerenju otpora izolacije - Potvrda o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira, - Potvrda o izvršenom mjerenju sustava za zaštitu od munje - Potvrda o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija, - Potvrda o ispitivanju isključenja u nuždi - Upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme, - Ispitni listovi ugrađene opreme i razvodnih ormara - Potvrda o sukladnosti ugrađene opreme i kabela | kpl | 1 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
|  | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje (Mjera 1) u elektronskom obliku i predaja istog investitoru u print formi + CD | kpl. | 3 |  | 0
E1. |  | MJERA 1: ZAMJENA POSTOJEĆE KLIMA KOMORE BAZENA SA UČINKOVITIJOM UKUPNO |  |  |  | 0
E2. |  | MJERA 2: ZAMJENA VANJSKE RASVJETE
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 5 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/-5 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija.
E2. | 1. | Dobava i isporuka, te montaža na rasvjetni stup svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i cestovnom optikom, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno, te sa mehaničkom zaštitom IP66 IK09, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Svjetiljka predviđena za rad u uvjetima ambijentalne temperature od -30°C do +40°C. Dimenzije svjetiljke LxWxH: 460x300x125 mm (dozvoljena tolerancija ±5 %), masa 6.5Kg (dozvoljena tolerancija ±5 %). Svjetiljka ima integrirani inklinirajući prihvat na stup u rasponu od Ø46mm do maksimalno Ø76mm. Svjetiljka treba zadovoljavati sve uvjete prema standardima HRN EN 55015, HRN EN 610000-3-2, HRN EN 610000-3-3, HRN EN 55015, HRN EN 61643-11 ili jednakovrijedno, te zadovoljavati opće zahtjeve standarda proizvodnje HRN EN 60598-1 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
tehničke karakteristike mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu (HRN EN 13201 ili jednakovrijedno) uz dolje navedene parametre proračuna:
Klasa prometnice: M5
Dvosmjerni promet
Širina prometnice: 6m
Broj voznih traka prometnice: 2
Obloga ceste: R3; q0: 0,07
Postavljanje svjetiljki: Jednostrano
Visina izvora svjetla: 8m
Razmak između svjetiljki: 24m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0.8
Potrošnja struje maksimalno 1200W/km
Svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i cestovnom optikom, dimenzija DxŠxV: 460x300x125 mm (dozvoljena tolerancija ±5 %), masa 6.5 Kg (dozvoljena tolerancija ±5 %), vjetreno opterećenje: L:548cm² i S:1431cm² sukladno HRN ENV 1991-2-4 ili jednakovrijedno, uz moguće odstupanje ±10%; - Kućište svjetiljke mora biti izvedeno od lijevane aluminijske legure, sa integriranim inklinirajućim prihvatom na stup maksimalno Ø76mm, antikorozivno i otporno na utjecaj soli višeslojno elektrostatsko bojano epoksi-poliesterskim prahom u srebrno sivu boju, završni premaz testiran sukladno HRN EN ISO 9227 ili jednakovrijedno; - Difuzor od transparentnog kaljenog stakla, minimalne debljine 4mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce;
- Elektronička predspojna naprava mora biti integrirana u kućište svjetiljke, minimalno λ=0.9, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz, mora imati integriran sustav automatske regulacije temperature unutar kućišta i zaštite LED izvora od naponskih pikova, te mora ima integriran sustav prenaponske zaštite 10 kV (1 pulse); - Klasa zašite II; - Mora biti opremljena konektorom za brzu montažu/demontažu minimalne mehaničke zaštite IP67; - Svjetiljka mora biti dizajnirana za servisiranje na stupu, mora imati sigurnosni prekidač za beznaponsko stanje; - Svjetiljka mora imati mogućnost servisa i izmjene komponenti LED dioda i drivera (napajanja) na stupu bez alata; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 140 lm/W; - Maksimalno 28W ukupne snage sustava; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 3930 lm; - Temperatura boje 3000K, CRI >70; - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000h L80 B10; - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK09 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
|  | Obračun po kom | kom | 30 |  | 0
E2. | 2. | Dobava i montaža cijevnog konusnog čeličnog vruće-cinčanog rasvjetnog stupa visine H=8m, višeslojno elektrostatsko bojano epoksi-poliesterskim prahom u boju RAL 9007, oznake stupa SONORA AS2525S ili jednakovrijedan, predviđenog za 3. zonu vjetra. Stup je opremljen prihvatnom konzolom Ø76mm za montažu svjetiljke, četvrtastom baznom pločom 300x15mm sa 4 rupe za ankere M18 i M20, priključkom za uzemljenje. Minimalni instalacijski otvor dim.186x46mm, poklopcem za instalacijski otvor minimalne mehaničke zaštite IP55 IK10, sa stupnim razdjelnikom za ulaz-izlaz kabela maksimalno 2 kabela minimalnog presjeka 4x1.5-16mm2 Cu/Al, minimalno 4 izlazne stezaljke za kabele minimalnog presjeka 4x1.5-4mm2, vodič za uzemljenje (PEN), sa uloškom za osigurač 8,5x31,5 mm–gG 16 A montiranim na DIN šini i rastalnim osiguračem maksimalne struje 10A, zaštitno izoliran klasa II, minimalne mehaničke zaštita IP54 u skladu s HRN EN 60529 ili jednakovrijedno. Stup je opremljen sidrenim vijcima M18. | kom | 30 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
NAPOMENA: Prije narudžbe provjeriti i prilagoditi stopu rasvjetnog stupa za montažu na postojeće temelje i sidrene vijke.
E2. | 3. | Električno otpajanje postojećih el stupova vanjske rasvjete (30 komada) , te dovođenje u beznaponsko stanje , prije demontaže istih. | kpl | 1 |  | 0
E2. | 4. | Demontaža svih rasvjetnih stupova sa svjetiljkama unutar zone zahvata . Betonske temelje i elektro kabele koji ostaju na zemlji nakon demontaže stupa treba treba zaštiti i prilagoditi novim stupovima koji se montiraju. Rasvjetne stupove sa svjetiljkama uz zapisničku predaju Investitoru odvesti na deponiju. Visina stupa H=8 m. | kpl | 30 |  | 0
E2. | 5. | Odspajanje i ponovno spajanje (nakon montaže novog rasvjetnog stupa) postojećeg dozemnog spoja uzemljivača na stupove vanjske rasvjete, i zajedničkog uzemljivača . | kpl | 30 |  | 0
OSTALI RADOVI
E2. | 6. | Ispitivanje izvedene električne instalacije prema normi: HRN HD 60364-6 ili jednakovrijedno , te pribavljanje zapisnika i potvrda s rezultatima mjerenja u 3 primjerka koji sadrži: - Potvrda o izvršenom mjerenju otpora izolacije - Potvrda o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira, - Potvrda o izvršenom mjerenju sustava za zaštitu od munje - Potvrda o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija, - Potvrda o ispitivanju nivoa rasvjetljenosti vanjske rasvjete - Upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme, - Ispitni listovi ugrađene opreme i razvodnih ormara - Potvrda o sukladnosti ugrađene opreme i kabela | kpl | 1 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
E2. | 7. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje (Mjera 2) u elektronskom obliku i predaja istog investitoru u print formi + CD | kpl. | 3 |  | 0
E2. |  | MJERA 2: ZAMJENA VANJSKE RASVJETE UKUPNO |  |  |  | 0
E3. |  | MJERA 3: ZAMJENA KOTLOVA NA ELLU I POSTOJEĆEG RASHLADNIKA VODE SA DIZALICAMA TOPLINE
Napomena:
Demontaža i odvoz postojećih ormara kotlovnice (RO-KOT, RO -PTV I RO-DDC) , uključivo pripadni kabeli sadržani su strojarskim projektom.
DIZALICE TOPLINE
Dobava ,polaganje i spajanje energetskih kabela reda 1kV te ostali pribor i materijal :
E3. | 1. | - NYY-O (PP00) 4x150SM+1,5E 0,6/1(1,2)kV | m | 200 |  | 0
E3. | 2. | - FG16R16 1x185mm2 | m | 160 |  | 0
E3. | 3. | - FG16R16 1x120mm2 | m | 40 |  | 0
E3. | 4. | - FG16R16 1x150mm2 | m | 130 |  | 0
E3. | 5. | - FG16R16 1x95mm2 | m | 40 |  | 0
E3. | 6. | - NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
E3. | 7. | - NYY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
E3. | 8. | Dobava i polaganje trake u rov Fe/Zn dimenzija 40x4mm | m | 50 |  | 0
E3. | 9. | RAZDJELNIK RO-DT
Dobava, postava i spajanje tipski testiranog samostojećeg modularnog ormara IP55 zaštite, za vanjsku montažu, u skladu sa standardom IEC 61 439.1 i IEC 62 208 ili jednakovrijedno, prema shemi “RO-DT", sastavljenog iz dav aparatna polja ukupnih dimenzija (šxvxd) (800+800+600)×2200×500mm (dozvoljena tolerancija ±5 %). Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
PRIKLJUČNO POLJE
tropolni kompaktni prekidač, 1250A, 50kA, 1 kom
Naponski okidač za kompaktni prekidač, upravljačkog napona 208-250 V AC, 1,0 kom
rastavljač sklopka za cilindrične rastalne osigurače, 10x38mm, 3-p, 1,0 kom
Cilindrični osigurač GG 6A 3 kom
osiguračka pruga, vel. 1, priključak na sabirnice 185mm, 6 kom
Uložak osigurača gG 400V 250A 18,0 kom
Odvodnik prenapona klase B+C, komplet za TN-S sustav, 3+1, sa pomoćnim kontaktom, Iimp[kA] = 25/100, Un[V] = 350V AC, 1,0 kom
Osigurač sklopka, 100A, 4-polna 1,0 kom
Cilindrični osigurač, 125A, 4,0 kom
Mjerni transformator HF7A, I=1000/5A, 1,0 kom
Mjerni transformator HF7A, I=1250/5A, 3,0 kom
Uložak osigurača gG/gL 500V 315A 2 , 9,0 kom
Multifunkcijski mjerni instrument, indirektni 3x5A (P, Q, V, I, cos φ, kWh klasa 1 prema IEC 62053-21 ili jednakovrijedno), ugradbenog tipa, 1,0 kom
minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, 5,0 kom
minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, 1,0 kom
Rasvjetna armatura (4W, 120° kut rasvjete), 1,0 kom
Zaštitna rešetka ventilatora za razdjelnik zaštite IP55, dimenzija 223x223mm (dozvoljena tolerancija ±5 %), 1,0 kom
Ventilator za razdjelnik zaštite IP55, protoka 233m3/h (dozvoljena tolerancija ±5 %), 1,0 kom
Grijač 250W sa ventilatorom 50m3/h (dozvoljena tolerancija ±5 %), za ugradnju u razdjelnik, 250W, 110-250V AC/DC 1,0 kom
Termostat za regulaciju temperature u razdjelniku, 1CO 1,0 kom
POLJE ODVODA
osiguračka pruga, vel. 2, priključak na sabirnice 185mm, 6,0 kom
Uložak osigurača gG 400V 315A 03, 12,0 kom
Uložak osigurača gG 400V 400A 03 6,0 kom
osiguračka pruga, vel. 1, priključak na sabirnice 185mm, 1,0 kom
rastavljač sklopka za cilindrične rastalne osigurače, 10x38mm, 3-p, 1,0 kom
Cilindrični osigurač GG 25A,3p 3,0 kom
diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC 2,0 kom
minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, 10,0 kom
minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA, 5,0 kom
minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, 10,0 kom
Rasvjetna armatura (4W, 120° kut rasvjete), 1,0 kom
Zaštitna rešetka ventilatora za razdjelnik zaštite IP55, dimenzija 223x223mm (dozvoljena tolerancija ±5 %), 1,0 kom
Ventilator za razdjelnik zaštite IP55, protoka 233m3/h (dozvoljena tolerancija ±5 %), 1,0 kom
Grijač 250W sa ventilatorom 50m3/h (dozvoljena tolerancija ±5 %), za ugradnju u razdjelnik, 250W, 110-250V AC/DC, 1,0 kom
Termostat za regulaciju temperature u razdjelniku, 1CO, 1,0 kom
POLJE KOMPENZACIJE
Kondenzatorske baterije 30,0 kVAr, 480 VAC, 10 kom
Mikroprocesorski automatski regulator reaktivne energije. Teh. karakteristike: 12 stupnjeva / 400V/50 Hz, namijenjen za sustave automatske kompenzaciju jalove energije, 1,0 kom
sklopnici za 3-polne kondenzatorske baterije, 33,3kVAR, ,230V, 50HZ 8,0 kom
sklopnici za 3-polne kondenzatorske baterije, 12,5kVAR, 230V50HZ, 3,0 kom
osiguračka pruga, vel. 00, 160A, 11,0 kom
Uložak osigurača gG 400V 63A 000, 24,0 kom
Uložak osigurača gG 400V 35A 000, 9,0 kom
minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, 2,0 kom
minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, 1,0 kom
Rasvjetna armatura (4W, 120° kut rasvjete), 1,0 kom
Zaštitna rešetka ventilatora za razdjelnik zaštite IP55, dimenzija 223x223mm (dozvoljena tolerancija ±5 %), 1,0 kom
Ventilator za razdjelnik zaštite IP55, protoka 233m3/h (dozvoljena tolerancija ±5 %), 1,0 kom
Grijač 250W sa ventilatorom 50m3/h (dozvoljena tolerancija ±5 %), za ugradnju u razdjelnik, 250W, 110-250V AC/DC, 1,0 kom
Termostat za regulaciju temperature u razdjelniku, 1CO, 1 ,0 kom
rezervirani prostor za smještaj opreme grijača kablova
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u XVTL ormare, SASY 60i sabirnice, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. 1 kom
|  | st. E3.10. | kpl | 1 |  | 0
E3. | 11. | Provjera cos fi dizalica topline konačnog isporučioca opreme , prije naruđbe razdjelnika RO-DT . Projektom je predviđena vrijednost cof =0,8 za dizalice topline kod dimenzionranja uređaja za kompenzaciju jalove energije. | kpl | 1 |  | 0
E3. | 12. | Dobava i montaža toplo cinčanih kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice, boja)
|  | - perforirana polica širine 200mm , visine 60mm sa poklopcem (oznaka u projektu PKP 200) | m | 20 |  | 0
Dobava , montaža i spajanje sustava za grijanje cjevovoda tople vode 70/65°C, DN 100
E3. | 13. | Samoregulirajuća grijaća traka za grijanje cjevovoda do max. radne temp. od 65°C, snage 31W/m kod +5°C, 28W/m kod 0°C u hladnoj vodi. | m | 38 |  | 0
E3. | 14. | Toploskupljajuća priključno završna garnitura. | kom | 1 |  | 0
E3. | 15. | Priključna kutija s wago kontaktima, IP 66, priključci 6x4m2. | kom | 1 |  | 0
E3. | 16. | Nosač za priključnu kutiju. | kom | 1 |  | 0
E3. | 17. | Temperaturno otporna samoljepljiva traka dužine 20m, ojačana staklenim vlaknima. | kom | 4 |  | 0
E3. | 18. | Vanjski termostat, područje podešavanja: -5°C do +15°C. Kontrola temp. cjevovoda ili temp. okoline. | kom | 1 |  | 0
E3. | 19. | Držač termostata i razvodne kutije | kom | 1 |  | 0
E3. | 20. | Upozoravajuća oznaka „Električno grijanje“ (naljepnica). | kom | 7 |  | 0
Dobava , montaža i spajanje sustava za grijanje cjevovoda tople vode 70/65°C, DN 150
E3. | 21. | Samoregulirajuća grijaća traka za grijanje cjevovoda do max. radne temp. od 65°C, snage 31W/m kod +5°C, 28W/m kod 0°C u hladnoj vodi. | m | 10 |  | 0
E3. | 22. | Toploskupljajuća priključno završna garnitura. | kom | 1 |  | 0
E3. | 23. | Priključna kutija s wago kontaktima, IP 66, priključci 6x4m2. | kom | 1 |  | 0
E3. | 24. | Nosač za priključnu kutiju. | kom | 1 |  | 0
E3. | 25. | Temperaturno otporna samoljepljiva traka dužine 20m, ojačana staklenim vlaknima. | kom | 1 |  | 0
E3. | 26. | Upozoravajuća oznaka „Električno grijanje“ (naljepnica). | kom | 1 |  | 0
Dobava , montaža i spajanje sustava za grijanje cjevovoda tople vode 46/40°C, DN 150
E3. | 27. | Samoregulirajuća grijaća traka za grijanje cjevovoda do max. radne temp. od 65°C, snage 18W/m kod +5°C, 28W/m kod 0°C u hladnoj vodi. | m | 72 |  | 0
E3. | 28. | Toploskupljajuća priključno završna garnitura. | kom | 1 |  | 0
E3. | 29. | Priključna kutija s wago kontaktima, IP 66, priključci 6x4m2. | kom | 1 |  | 0
E3. | 30. | Nosač za priključnu kutiju. | kom | 1 |  | 0
E3. | 31. | Temperaturno otporna samoljepljiva traka dužine 20m, ojačana staklenim vlaknima. | kom | 6 |  | 0
E3. | 32. | Vanjski termostat, područje podešavanja: -5°C do +15°C. Kontrola temp. cjevovoda ili temp. okoline. | kom | 1 |  | 0
E3. | 33. | Držač termostata i razvodne kutije | kom | 1 |  | 0
E3. | 34. | Upozoravajuća oznaka „Električno grijanje“ (naljepnica). | kom | 7 |  | 0
Dobava , montaža i spajanje sustava za grijanje cjevovoda tople vode 46/40°C, DN 200
E3. | 35. | Samoregulirajuća grijaća traka za grijanje cjevovoda do max. radne temp. od 65°C, snage 18W/m kod +5°C, 28W/m kod 0°C u hladnoj vodi. | m | 42 |  | 0
E3. | 36. | Toploskupljajuća priključno završna garnitura. | kom | 1 |  | 0
E3. | 37. | Priključna kutija s wago kontaktima, IP 66, priključci 6x4m2. | kom | 1 |  | 0
E3. | 38. | Nosač za priključnu kutiju. | kom | 1 |  | 0
E3. | 39. | Temperaturno otporna samoljepljiva traka dužine 20m, ojačana staklenim vlaknima. | kom | 4 |  | 0
E3. | 40. | Upozoravajuća oznaka „Električno grijanje“ (naljepnica). | kom | 9 |  | 0
Dobava , montaža i spajanje sustava za grijanje cjevovoda hlađene vode 7/12°C, DN 150
E3. | 41. | Samoregulirajuća grijaća traka za grijanje cjevovoda do max. radne temp. od 65°C, snage 18W/m kod +5°C, 28W/m kod 0°C u hladnoj vodi. | m | 72 |  | 0
E3. | 42. | Toploskupljajuća priključno završna garnitura. | kom | 1 |  | 0
E3. | 43. | Priključna kutija s wago kontaktima, IP 66, priključci 6x4m2. | kom | 1 |  | 0
E3. | 44. | Nosač za priključnu kutiju. | kom | 1 |  | 0
E3. | 45. | Temperaturno otporna samoljepljiva traka dužine 20m, ojačana staklenim vlaknima. | kom | 6 |  | 0
E3. | 46. | Vanjski termostat, područje podešavanja: -5°C do +15°C. Kontrola temp. cjevovoda ili temp. okoline. | kom | 1 |  | 0
E3. | 47. | Držač termostata i razvodne kutije | kom | 1 |  | 0
E3. | 48. | Upozoravajuća oznaka „Električno grijanje“ (naljepnica). | kom | 7 |  | 0
Dobava , montaža i spajanje sustava za grijanje cjevovoda hlađene vode 7/12°C, DN 200
E3. | 49. | Samoregulirajuća grijaća traka za grijanje cjevovoda do max. radne temp. od 65°C, snage 18W/m kod +5°C, 28W/m kod 0°C u hladnoj vodi. | m | 42 |  | 0
E3. | 50. | Toploskupljajuća priključno završna garnitura. | kom | 1 |  | 0
E3. | 51. | Priključna kutija s wago kontaktima, IP 66, priključci 6x4m2. | kom | 1 |  | 0
E3. | 52. | Nosač za priključnu kutiju. | kom | 1 |  | 0
E3. | 53. | Temperaturno otporna samoljepljiva traka dužine 20m, ojačana staklenim vlaknima. | kom | 4 |  | 0
E3. | 54. | Upozoravajuća oznaka „Električno grijanje“ (naljepnica). | kom | 9 |  | 0
E3. | 55. | Ispitivanje i puštanje sustav u rad,
izdavanje zapisnika i potvrda o izvedenim ispitivanjima te
|  | izdavanje izjave o sukladnosti sustava za grijanje cjevovoda (st. E3.13-E3.54) | kpl | 1 |  | 0
KOTLOVNICA
E3. | 56. | Dovođenje elektro opreme kotlovnice u beznaponsko stanje , kako bi ista mogla demontirati (demontaža oprme nije predmet ovog projekta, sadržano u strojarskom projektu) | kpl | 1 |  | 0
E3. | 57. | Ugradnja u postojeći ormar GRO-M2 osigurača rastavljača
|  | 200A , 3p, 400V | kpl | 1 |  | 0
Dobava i polaganje energetskih kabela reda 1kV za napajane novog ormara kotlovnice :
E3. | 58. | FG167R16 1 x 95 mm2 | m | 120 |  | 0
E3. | 59. | FG167R16 1 x 50mm2 | m | 30 |  | 0
Dobava i polaganje signalnih kabela
E3. | 60. | LiYCY 7x0,75 | m | 1000 |  | 0
E3. | 61. | LiYCY 4x0,75 | m | 400 |  | 0
E3. | 62. | LiYCY 2x0,75 | m | 1500 |  | 0
E3. | 63. | CAT 6 U/UTP | m | 200 |  | 0
Dobava i montaža toplo cinčanih kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice, boja)
E3. | 64. | - perforirana polica širine 200mm , visine 60mm (oznaka u projektu PK 200) | m | 70 |  | 0
E3. | 65. | - perforirana polica širine 100mm , visine 60mm (oznaka u projektu PK 100) | m | 60 |  | 0
Dobava te polaganje cijevi za mehaničku zaštitu kabela
E3. | 66. | - čelična fleksi cijev dimenzija fi 21mm | m | 100 |  | 0
E3. | 67. | - čelična fleksi cijev dimenzija fi 28mm | m | 100 |  | 0
Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi s pripadajućim razvodnim kutijama.
E3. | 68. | - PNT cijev Ø 35 mm, | m | 300 |  | 0
E3. | 69. | - PNT cijev Ø 50 mm, | m | 200 |  | 0
E3. | 70. | - PNT cijev Ø 25 mm, | m | 100 |  | 0
E3. | 71. | - tvrda plastična cijev Ø 48 mm, | m | 80 |  | 0
E3. | 72. | - tvrda plastična cijev Ø 50 mm, | m | 70 |  | 0
E3. | 73. | Popravak postojećeg kružnog prstena, po zidovima tehničkog prostora (kotlovnice) postavljenim na visini +0.5 m od završnog poda izrađenih od FeZn trake 25x3 mm. Uključivo sav potrebni spojni i montažni rad i materijal | m | 60 |  | 0
E3. | 74. | Povezivanje svih metalnih masa (limeni kanali, kabelske police, cjevovodi, Če rešetke i dr.) na kružni prsten u navedenim prostorima uključivo sav potrebni spojni i montažni rad i materijal te žicu P/F 25 mm2. | m | 300 |  | 0
E3. | 75. | Dobava , montaža trake RF dimenzija 30x3.5 mm u skladu sa HRN EN 62305-3 ili jednakovrijedno za polaganje u temeljni uzemljivač | m | 70 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
E3. | 76. | Dobava , montaža trake RF dimenzija 30x3.5 mm u skladu sa HRN EN 62305-3 ili jednakovrijedno za polaganje u tračni temelj bukobrana | m | 100 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
E3. | 77. | Izvedba vezne spojnice sastavljene od dvije pločice dimenzija 40x40mm za spoj trake RF i trake RF 30x3,5mm | kom | 25 |  | 0
E3. | 78. | kontaktna spona traka/armatura sa čeličnim stupom | kom | 15 |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI ZA POTREBE EL. INSTALACIJA
E3. | 79. | Iskop rova 40 cm pri dnu, 50 cm pri vrhu i dubine 80 cm u asfaltu i betonu za polaganje do 6 plastičnih cijevi. Nakon polaganja cijevi ponovno zatrpavanje te odvoz viška zemlje na deponiju.
|  | Ukupna duljina rova iznosi 6 m. Ukupni volumen iskopa rova je 2,20 m3 | kpl | 1 |  | 0
E3. | 80. | Iskop rova širine 40 cm pri dnu, 50 cm pri vrhu i dubine 80cm u zemlji B kategorije. Nakon polaganja kabela ponovno zatrpavanje rova te odvoz viška zemlje na deponiju. Ukupna duljina rova, nabijanje tla motornim nabijačem te odvoz viška zemlje.
|  | Ukupna duljina rova iznosi 50 m. Ukupni volumen iskopa rova je 18,0 m3 | kpl | 1 |  | 0
E3. | 81. | Strojno rezanje, zasijecanje postojećeg asfalta, bez obzira na debljinu, na granici zahvata tj. priključenjima na postojeće stanje i po uzdužnom rubu kružnom pilom, prosječne debljine 10 cm. Uključiti i premazivanje spojeva asfalta masom za sljepljivanje (bituplast) zbog naknadnog spoja s novim asfaltom. Obračun po m'. | m1 | 12 |  | 0
E3. | 82. | Strojno raskapanje postojećeg asfaltnog kolnika, bez obzira na debljinu. Pozicije prema nacrtu. Obračun po m2 uklonjenog sloja prema St. 1-03. O.T.U. | m2 | 12 |  | 0
E3. | 83. | Izrada podloge arm.bet. temeljne ploče za razdjelnik dizalice topline RO-DT opreme od mehanički zbijenog drobljenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, u debljini sloja 20cm. Ovaj rad obuhvaća nabavu, polaganje, komprimiranje i niveliranje materijala,potrebne vijke za učvršćenje ormara, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju prema iskazu masa (O.T.U.). Uključiti ispitivanje/ 500 m2. Modul stišljivosti Ms=50 MN/m2, Sz=100%. | m3 | 1.5 |  | 0
Napomena: Prije izrade temeljne ploče provjeriti konačne dimenzije ormara RO-DT i način učvrćenja istog za betonsko postolje.
E3. | 84. | Dobava pijeska, nasipavanje, niveliranje posteljice i zatrpavanje kabela, ukupne debljine sloja 30cm. | m3 | 10 |  | 0
E3. | 85. | Izrada nasipa i niveliranje terena nakon zatrpavanja rova, nasipavanjem pročišćenim humusom iz iskopa. | m3 | 4 |  | 0
E3. | 86. | Utovar preostalog materijala, nakon zatrpavanja, u transportno sredstvo, odvoz i razastiratnje na gradskoj deponiji. | m3 | 11 |  | 0
E3. | 87. | Izrada nosivog sloja kolnika od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, u sloju debljine 30cm. Ovaj rad obuhvaća nabavu, polaganje i komprimiranje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju prema iskazu masa (O.T.U.). Uključiti ispitivanje/ 500 m2. Modul stišljivosti Ms=100 MN/m2, Sz=100%. | m3 | 4 |  | 0
E3. | 88. | Nabava i izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Ostalo u svemu prema O.T.U. 7.2.2. Obračun se vrši po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja. - srednjezrnasti BNS32 - BIT60 debljine d=6cm | m2 | 12 |  | 0
E3. | 89. | Nabava i izrada i ugradnja asfaltne mješavine za završni zastor na principu asfalt-betona - habajući sloj. Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Ostalo u svemu prema O.T.U. 7.2.4. Obračun se vrši po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja. - asfalt beton 0/11mm AB11 - BIT60, debljine d= 4cm | m2 | 12 |  | 0
E3. | 90. | Betoniranje arm. bet. temeljne ploče razdjelnika el. napajanja. Prije betoniranja na kamenu posteljicu položiti čepastu foliju. Debljina ploče 20cm, konstrukcije srednjeg presjeka ; ugradnja beton pumpom.
|  | a) beton C30/37 (XS1) | m3 | 1 |  | 0
|  | b) dašćana oplata | m2 | 2 |  | 0
|  | c) HPL čepasta folija | m2 | 4 |  | 0
E3. | 91. | Strojno bušenje betonskih zidova, dimenzije prodora Ø<10cm Radove izvoditi pažljivo da se ne oštete obodne konstrukcije. | kom | 6 |  | 0
E3. | 92. | Dobava i ugradnja PEHD cijevi Ø 80 mm u temelj (stavka E3.83.) razdjelnika RO-DT prosječne duljine l=2m , a prema radioničkom nacrtu | kom | 12 |  | 0
Izrada proboja od u zidu debljine do 30 cm, uključivo sanacija s rebrastim elektroinstalcijskim cijevima (PVC cijevi) i gipsom:
E3. | 86. | - proboj 20-40 mm | kom | 10 |  | 0
E3. | 87. | - proboj 40-50 mm | kom | 10 |  | 0
E3. | 88. | Isporuka, transport i ugradnja plastičnih cijevi promjera 110 x 3,6 mm u gotov rov, komplet sa uvučenom paljenom žicom 4 mmpaljenom žicom 4 mm | m | 50 |  | 0
E3. | 89. | Isporuka, transport i ugradnja PVC štitnika za kabel, duljine 1 m, u rov iznad kabela, komplet | kom | 80 |  | 0
E3. | 90. | Isporuka, transport i ugradnja PVC trake upozorenja s kontinuiranim natpisom "KABEL 0,4 kV", u rov iznad štitnika, komplet | m | 80 |  | 0
E3. | 91. | Polaganje mršavog betona u rov u prometnici, kao mehanička zaštita instalacijskih cijevi | m3 | 1 |  | 0
OSTALI RADOVI
E3. | 92. | Ispitivanje izvedene električne instalacije prema normi: HRN HD 60364-6 ili jednakovrijedno , te pribavljanje zapisnika i potvrda s rezultatima mjerenja u 3 primjerka koji sadrži: - Potvrda o izvršenom mjerenju otpora izolacije - Potvrda o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira, - Potvrda o izvršenom mjerenju sustava za zaštitu od munje - Potvrda o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija, - Potvrda o ispitivanju isključenja u nuždi - Upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme, - Ispitni listovi ugrađene opreme i razvodnih ormara - Potvrda o sukladnosti ugrađene opreme i kabela | kpl | 1 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
E3. | 93. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje u elektronskom obliku i predaja istog investitoru u print formi + CD | kpl. | 3 |  | 0
E3. | 94. | Isporuka te nanošenje zaštitnog 90 minutnog vatrootpornog materijala na kabele koji se polažu kroz protupožarne zidove ili kroz otvorene šahtove. Smjesa se nanosi špricanjem ili četkom uz izdavanje atesta o kvaliteti izvršenih radova. Vrsta materijala i radovi moraju biti usklađeni sa važećim normama EN 13 501 ili DIN 4102 ili jednakovrijedno. | kg | 5 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
E3. | 91. | Isporuka kit mase te zapunjavanje otvora u stropovima ili zidovima, na horizontalnim ili vertikalnim prijelazima između požarnih sektora oko položenih kabela uz izdavanje atesta o kvaliteti izvršenih radova.Vrsta materijala mora usklađena sa važećim normama EN 13 501 ili DIN 4102 ili jednakovrijedno. | kg | 5 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA:
E3. |  | MJERA 3: ZAMJENA KOTLOVA NA ELLU I POSTOJEĆEG RASHLADNIKA VODE SA DIZALICAMA TOPLINE UKUPNO |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA PREDVIĐENIH ELEKTROTEHNIČKIM PROJEKTOM:
E1. |  | MJERA 1: ZAMJENA POSTOJEĆE KLIMA KOMORE BAZENA SA UČINKOVITIJOM UKUPNO |  |  |  | 0
E2. |  | MJERA 2: ZAMJENA VANJSKE RASVJETE UKUPNO |  |  |  | 0
E3. |  | MJERA 3: ZAMJENA KOTLOVA NA ELLU I POSTOJEĆEG RASHLADNIKA VODE SA DIZALICAMA TOPLINE UKUPNO |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO BEZ PDV |  |  |  | 0
PDV
|  | SVEUKUPNO SA PDV |  |  |  | 0